**Załącznik nr 1 do SWZ –formularz oferty**

**DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………..…………………………….…………………………

Adres: ………………………………….……….……….………………………………………….

Tel. ….……….……………..……………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktów: .....................................................………………………………………………..

**Zadanie: „Wymiana (demontaż, dostawa, montaż) dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku**

**Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie”.**

Oferowany produkt musi posiadać wymienione parametry techniczne. W rubryce "Parametry oferowane " podać parametry oferowane.

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry wymagane** | | **Parametry oferowane** |
| Dźwigi D1 | osobowy, hydrauliczny pośredni |  |
| udźwig | 630 kg (8 osób) |  |
| ilość przystanków | 5 |  |
| ilość dojść | 5 - rozmieszczone jednostronnie |  |
| prędkość | 0,6 m/s - regulowana w całym zakresie |  |
| wysokość podnoszenia | istniejąca |  |
| drzwi kabinowe | automatyczne teleskopowe 2AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, wyposażone w kurtynę świetlną |  |
| drzwi szybowe | automatyczne teleskopowe 2AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie: ze stali malowanej w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym |  |
| odporność EI | bez odporności ogniowej EI |  |
| wymiary kabiny | Minimum 1250 x 1250 x 2100 mm |  |
|  | * wyposażenie kabiny: przystosowana dla niepełnosprawnych * panel dyspozycji na ścianie bocznej na ze stali nierdzewnej satyna, usytuowany min. 50 cm od naroża kabiny, o wysokiej odporności na uszkodzenia) - wyposażony w: * elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, * podświetlane wypukłe przyciski z grafiką Braille’a, montowane na wysokości 80-110 cm od posadzki, * świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny * blokadę kluczykową otwartych drzwi   + oświetlenie – umieszczone w suficie typu LED   + sufit – płaski ze stali nierdzewnej satyna lub w innym wykonaniu   + oświetlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz.,   + poręcz – okrągła ze stali nierdzewnej   + lustro – na ścianie bocznej kabiny, nad poręczą,   + wentylator – cichobieżny uruchamiany automatycznie,   + listwy przypodłogowe - odboje ze stali nierdzewnej,   + VOX – system informacji głosowej w kabinie,   + podłoga – wykładzina antypoślizgowa   + wykończenie kabiny: ze stali nierdzewnej satyna, lub laminatu – do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| kasety wezwań | ze stali nierdzewnej, piętrowskazywacze na każdym przystanku, wyposażone w pietrowskazywacze, oraz wypukłe przyciski z grafika Braille, montowane na wysokości 80-110 cm od posadzki, |  |
| napęd | hydrauliczny firmy BUCHER Szwajcaria, zabezpieczony termistorowo przed przegrzaniem uzwojeń i niepełnym zasilaniem, regulowany (płynna regulacja prędkości w całym jej zakresie) lub równoważny. |  |
| zjazd awaryjny | na niższy przystanek w przypadku braku zasilania |  |
| sterowanie | Mikroprocesorowe, otwarte, niewymagające kodów, interfejsu, ani żadnych innych urządzeń do obsługi serwisowej ani do testów UDT. Z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych i funkcji specjalnych. Zjazd pożarowy z zasilania obiektu, dźwig zjeżdża na zaprogramowany przystanek ewakuacyjny (-1). (sygnał automatyczny lub z kluczyka).  W przypadku zaniku zasilania dźwig zjeżdża na zaprogramowany przystanek poniżej miejsca zdarzenia.  System komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu GSM – karta SIM użytkownika  Okablowanie pod monitoring Zamawiającego. |  |
| szyb min. wymiary wew.: | szer. 1900x1500 mm - istniejące |  |
| podszybie | 1100 mm – istniejące |  |
| nadszybie | 3400 mm – istniejące |  |
| maszynownia | W pomieszczeniu sąsiadującym z szybem, istniejące |  |
| wentylacja | grawitacyjna nawiewno – wywiewna szybu i mechaniczna maszynowni |  |

**Cena brutto wynosi .............................................................zł .**

**Słownie .......................................................................................................................**

**W tym Vat ...........% tj ............................................zł .**

Oświadczamy, że:

1. cena ostateczna oferty (z podatkiem VAT) podana jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.
2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;
3. wszystkie prace związane z wykonaniem umowy zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w

tym normą PN EN 8120

1. zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
2. akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą;
3. firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia
4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

8. wyrażamy zgodę na zasady i termin płatności określony we wzorze umowy.

9. \*przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, **a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polegamy** **i wskazujemy części** **zamówienia powierzone do wykonania** **przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców:**

......................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Części oraz przedmiot zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawców | **Nazwa firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (o ile są znani w momencie składania oferty)** |
|  |  |  |

**10.** \***Oświadczamy**, że **polegamy** na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w następującym zakresie:................................................................................................................................................................................................

**Uwaga:** Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia należy przedstawić **w oryginale**.

**11.** Oświadczamy, że niniejsza oferta: **zawiera** na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

**12**. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi

**13.** Oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

….............................................................................. **tel**…………………………..

….............................................................................. **tel** …………………………..

**14**. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny ifaktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

**15.** Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**16.** Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …......... stron.

**17.** Udzielamy gwarancji na okres ……..m-cy.

**18**. Termin płatności ….. dni od daty otrzymania faktury.

1. \*wypełnić w przypadku zgłoszenia podmiotu na których zasobów lub sytuację powołuje się Wykonawca

…………..………………………….…………………………………………........

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)